**附件：设备参数**

纯水处理系统参数

1 \*纯水产量：250L/H，数量2套

2 \*纯水水质：设备直接对接自来水制成纯化水，产水水质满足国家实验室用水规格GB6682-2008一级标准，电阻值≥15MΩ.cm（25℃）

3 设备电源：AC 220V/50Hz

4 设备功率：≤1.5KW

5 设备工作环境温度：2～45℃

6 设备离子去除率：100%

7 设备纯水箱：卫生级PE材质，可以目测到液位，有效容量≥120L，可以放置在水机上，长宽尺寸和水机尺寸一致，节省空间；单机尺寸不超过500\*800

8 设备控制方式：全自动控制，在线显示电阻值

9 外观结构：集成一体化喷塑柜式结构，带有万向轮，可以随意移动

10 保护功能：具备无水保护，高、低压力保护等多种安全自锁功能

11 拓展性：可实现多台水机并机使用，冗余备份，单台设备故障自动退出系统，剩余水机继续工作，保证供水安全

12 监测：多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示